## Лист1
34 | осциллограммы
30034
7716 | журнал сообщений
uint16 | time_t(32) | char8_t | char8_t | uint8
|  | A | Ф |  | 1289476815 | 60 | sec
|  |  | H |  |  | 60 | min
[6 empty] | 24 | hours
[6 empty] | 31 | day
2 | 4 | 1 | 1 | 1

## Лист2
0 | 0 |  | СЕКЦИOHHЫЙ BKЛЮЧЕH,
1 | 1 |  | BBOДНОЙ 1 OTKЛЮЧEH,
2 | 2 |  | BBOДНОЙ 2 OTKЛЮЧEH,
3 | 3 |  | KT B KOHTPOЛ.ПОЛОЖEH,
4 | 4 |  | ЗАЩИТНЫЙ ОТКЛЮЧЕН,
5 | 5 | OЖИДАHИE | OЖИДАHИE,
6 | 6 | KЛЮЧ - ABP | KЛЮЧ - ABP,
7 | 7 |  | ЗАПРЕТ ПО НАПРЯЖЕНИЮ,
8 | 8 |  | КЗ НА ШИНАХ,
9 | 9 |  | ПРОБОЙ КТ-ЗМВ ОТКЛ.,
10 | A |  | Imax КТ-ЗМВ ОТКЛ.,
11 | B |  | ВКЛ. АВТОМАТИЧ. ВНР,
12 | C |  | АВТОМАТИЧ. ВНР ОТКЛ,
13 | D |  | НЕ ВКЛЮЧЕН ПОДОГРЕВ,
14 | E |  | U СШ - НЕТ НОРМЫ,
15 | F |  | НЕСООТВ-ИЕ УРОВНЕЙ U,
16 | 10 |  | ЗАПРЕТ-СИГНАЛ 3Uo,
17 | 11 |  | ЗАПРЕТ-ВНЕШН.ЗАПРЕТ,
18 | 12 | U ВВОДА-НЕТ НОРМЫ | ТН ВВОДА - НЕТ НОРМЫ,
19 | 13 |  | СИГНАЛ: U1 ОТСТАЕТ,
20 | 14 |  | СИГНАЛ: U2 ОТСТАЕТ,
21 | 15 |  | СИГНАЛ: Imin КТ,
22 | 16 | Сообщение с кодом=22 | НЕТ СИНХРОНИЗАЦИИ};
100 | 64 | OTKA3 | ПИТАНИЯ,
101 | 65 |  | ГУ,
102 | 66 |  | НТМИ,
103 | 67 |  | -,
104 | 68 |  | U1: <0.6,
105 | 69 |  | U2: <0.6,
106 | 6A |  | ОТКЛ ВВОДА 1,
107 | 6B |  | ОТКЛ ВВОДА 2,
108 | 6C |  | ОТКЛ СЕКЦИОН.,
109 | 6D |  | ОТКЛ ЗАЩИТН.,
110 | 6E |  | ВКЛ ВВОДА 1,
111 | 6F |  | ВКЛ ВВОДА 2,
112 | 70 |  | ВКЛ СЕКЦИОН.,
113 | 71 |  | ВКЛ КТ,
114 | 72 |  | -,
115 | 73 |  | КТ:Imax,
116 | 74 |  | ДАТЧИКА U СШ,
117 | 75 |  | U1:КЗ,
118 | 76 |  | U2:КЗ
200 | C8 |  | TABP:ОТКЛ ВВ1-НОРМА
201 | C9 |  | TABP:ОТКЛ ВВ1-2ФАЗЫ
202 | CA | TABP:ОТКЛ ВВ2-НОРМА | TABP:ОТКЛ ВВ2-НОРМА
203 | CB |  | TABP:ОТКЛ ВВ2-2ФАЗЫ
204 | CC |  | BO3BPAT:BKЛ ВВ1
205 | CD | BO3BPAT:BKЛ ВВ2 | BO3BPAT:BKЛ ВВ2